科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

综合布线装维员三级理论知识试卷

试卷编码：404020200131-2025030001

职    业：综合布线装维员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共50分。）

1、以下属于职业道德特征的是（　　）。

A、职业性	B、实践性	C、多样性	D、继承性

2、以下关于人员与职业道德关系的说法中，你认为正确的是（　　）。

A、知识和技能是第一位的，职业道德则是第二位的

B、只有每个人都遵守职业道德，职业道德才会起作用

C、遵守职业道德与否，应该视具体情况而定

D、每个从业人员都应该以德为先，做有职业道德的人

3、下列选项中，关于职业道德与人生事业成功的关系的正确论述是（　　）。

A、职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功

B、职业道德是人生事业成功的重要条件

C、缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功

D、人生事业成功与否与职业道德无关

4、劳动法的首要原则是。（　　）

A、保障劳动者的劳动权利	B、物质帮助权

C、报酬权限	D、休息休假权

5、诚信评价机制的建立,有助于个人、企业以及（　　）之间的互相了解,规范诚信行为,促进诚信社会的形成。

A、政府	B、客户	C、家庭	D、朋友

6、计算机工作时采用的数制是（　　）。

A、二进制	B、八进制	C、十进制	D、十六进制

7、硬盘作为计算机的常用外部存储介质，断电后，原来存储的信息（　　）。

A、不会丢失	B、完全丢失	C、部分丢失	D、大量丢失

8、IEEE802.3u快速以太网标准制定的速率为（　　）。

A、10M	B、100M

C、1000M	D、10000M

9、下面哪一项不属于网际层协议（　　）。

A、IGMP	B、IP	C、UDP	D、ARP

10、两个或两个以上的电阻头头相连，尾尾相接在电路上，称为电阻的（　　）。

A、串联	B、并联	C、合联	D、关联

11、触电急救的要点是（　　）。

A、救治正确和办法简单	B、救治及时和方法正确

C、报告及时和方法正确	D、救治及时和计划正确

12、施工现场要建立消防管理网络，根据施工现场平面布置，划分消防管理责任区域消防负责人，公布上墙，并在（　　）设置明显标志。

A、危险地方	B、地板上

C、施工重点区域	D、施工现场入口处。

13、多家电信业务经营者的电信业务共同接入的部位，作为电信业务经营者与建筑建设方的工程界面的是（　　）。

A、用户接入点	B、用户单元	C、电信单元	D、配线区

14、综合布线国家标准GB 50311-2016 中定义的最高类别的综合布线系统是（　　）。

A、3类	B、5类	C、6类	D、7类

15、同一布线信道及链路的缆线、跳线和连接器件应保持系统等级与（　　）的一致性。

A、阻抗	B、容抗	C、感抗	D、磁强

16、对于网络规程的兼容，应采用（　　）适配器。

A、数模转换	B、光电转换	C、协议转换	D、速率转换

17、设备间内梁下净高不应小于（　　）。

A、1m	B、2.5m	C、5m	D、7.5m

18、开放型办公室综合布线系统中，对于26号线规，水平电缆总长度为80m时，工作区设备电缆长度为（　　）。

A、4m	B、7m	C、11m	D、14m

19、单模光纤的光缆布线信道在标称波长1550nm时，OF-500最大信道衰减为（　　）。

A、2dB	B、2.25dB

C、2.55dB	D、3.25dB

20、建议标签材料符合通过（　　）认证以达到永久标识的保证。

A、UL900	B、UL9990

C、UL969	D、UL998

21、报告可由一组记录或（　　）组成，以不同格式介绍记录中的信息。

A、多组连续信息	B、多组独立信息

C、多组有效信息	D、图纸资料

22、数据中心内的每一电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的（　　）。

A、地址	B、标识符	C、材料	D、标注

23、每个用户单元信息配线箱附近水平（　　）处，宜预留设置2个单相交流 220V/10A 电源插座。

A、10mm~50mm	B、20mm~50mm

C、50mm~100mm	D、70mm~150mm

24、电信间、设备间、进线间应设置单相交流220V/10A 电源插座盒，电源插座宜嵌墙暗装，底部距地高度宜为（　　）。

A、100mm	B、200mm	C、300mm	D、500mm

25、配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整，电气和机械性能等指标应符合相应产品的质量标准。塑料材质应具有（　　），并应满足设计要求。

A、防火性能	B、足够强度	C、耐火性能	D、阻燃性能

26、以下哪项是属于北美的线缆防火标准（　　）。

A、cmP	B、LSZH

C、IEC60332-1	D、B-1级

27、综合布线管线与防雷专设引下线垂直交叉净距为（　　）。

A、150mm	B、300mm	C、400mm	D、500mm

28、工程竣工后，施工单位应在工程验收以后，将工程竣工技术资料交给（　　）单位。

A、建设	B、验收	C、投资	D、监理

29、以下属于随工检查验收内容的是（　　）。

A、线管中线缆填充率	B、衰减测试

C、机房预留孔洞位置	D、外观检查

30、按照施工组织设计的要求管理作业现场工作环境，落实各项工作负责人，严格执行检查计划，对于检查中所发现的问题进行分析，制定纠正及预防措施，并予以实施的人员是（　　）。

A、项目经理	B、老板	C、技术员	D、监理

31、工地驻点的物资应有序放置并标识，其放置顺序应依据（　　）。

A、施工重要程度	B、施工准备

C、施工技术	D、施工工序

32、使用金属箔屏蔽的大对数电缆是（　　）。

A、UTP电缆	B、FTP电缆

C、SFTP电缆	D、STP电缆

33、关于大对数线缆主色线、副色线说法正确的是（　　）。

A、白红黑黄紫称做主色线，蓝橙绿棕灰叫副色线

B、白红黑黄紫称做副色线，蓝橙绿棕灰叫主色线

C、白绿黑黄紫称做主色线，蓝橙红棕灰叫副色线

D、白绿黑黄紫称做副色线，蓝橙红棕灰叫主色线

34、在智能建筑中，通信系统的控制中心之一是程控用户数字交换机，简称（　　）。

A、PABX	B、PAB	C、PAX	D、PAUX

35、关于6P2C的RJ11水晶头的说法，正确的是（　　）。

A、水晶头一共有8个孔位，但只有2个金属触点，可接1对芯线

B、水晶头一共有6个孔位，但只有2个金属触点，可接1对芯线

C、水晶头一共有8个孔位，但只有2个金属触点，可接4对芯线

D、水晶头一共有6个孔位，但只有2个金属触点，可接4对芯线

36、下面哪种工具不能用于110语音电缆的打线端接（　　）。

A、五对打线刀	B、单对打线刀	C、科龙打线刀	D、压线钳

37、下列信息插座与电源插座之间间距的描述中，正确的是（　　）。

A、暗装信息插座与电源插座之间的距离应保持20cm

B、暗装信息插座与电源插座之间的距离应保持30cm

C、暗装信息插座与电源插座之间的距离应保持40cm

D、暗装信息插座与电源插座之间的距离应保持50cm

38、在标准FCC Part 68 中规定了合格水晶头金片埋入深度为（　　）。

A、5.89~6.15mm	B、8~9mm

C、7~8mm	D、6~7mm

39、根据YD-T 1437 2014，配线架在机械耐久性测试中，同轴连接器的配对连接处在无电荷情况下应最少能经受的拔插次数为（　　）。

A、100	B、300	C、500	D、1000

40、TIA/EIA568标准要求的双绞线电缆线对的缠绕方向为（　　）。

A、逆时针	B、顺时针	C、正方向	D、反方向

41、在信息面板安装过程中，下列说法正确的是（　　）。

A、直接安装面板即可	B、底盒与面板同时安装

C、面板先于底盒安装	D、底盒先于面板安装

42、对近端串扰/音NEXT的正确理解是（　　）。

A、在近端点所测量到的串扰值，这个量值固定不变

B、在近端点所测量到的串扰值，这个量值也会随电缆长度的不同而变化，电缆越长，其值越大

C、它表示在近端点所产生的串扰值，这个值固定不变

D、它表示在近端点所测量到的串扰值，该值与电缆长度的成反比

43、千兆的永久链路铜缆网络最大传输延时是（　　）。

A、0.520μs	B、0.489μs

C、0.65μs	D、0.75μs

44、光缆测试的两个指标是损耗和（　　）。

A、光缆直径	B、长度	C、光缆强度	D、光缆色散

45、传输网主要由 （　　） 构成的。

A、传输设备、网络节点	B、交换设备、路由器

C、网关、节点设备	D、信令设备、节点

46、在激光器中，光的放大是通过 （　　）。

A、光学谐振腔来实现

B、泵浦光源来实现

C、外加直流来实现

D、粒子数反转分布的激活物质来实现

47、下列关于福禄克(FLUKE) 2.5mm光纤清洁笔说法错误的是（　　）。

A、可用于清洁含有UPC或APC抛光金属环的SC型连接器

B、可用于清洁含有UPC或APC抛光金属环的ST型连接器

C、可用于清洁含有UPC或APC抛光金属环的FC型连接器

D、不可用于清洁含有UPC或APC抛光金属环的E2000型连接器

48、FTTH用户，出现单纯ITV无法收看现象，可能是原因产生（　　）。

A、软件版本问题	B、ONU宽带端口故障

C、组播数据未添加	D、ONU未注册

49、下列属于有源光器件的是（　　）。

A、光定向耦合器	B、半导体激光器

C、光纤连接器	D、光隔离器

50、PON是一种典型的（　　）网络。

A、无源光纤	B、有源光纤	C、无源铜缆	D、有源铜缆

51、OTDR上显示的后向散射功率曲线，其横坐标表示 （　　）。

A、光纤长度	B、发射功率	C、障碍距离	D、衰耗值

52、光纤的吸引损耗是由于（　　）对光能的吸收而引起的，它们把光能以热能的形式消耗于光纤中，是光纤损耗中重要的损耗。

A、光纤的挤压	B、光纤的结构

C、光纤的弯曲	D、光纤材料和杂质

53、FTTH小区建设分工界面：负责多媒体信息箱、楼内暗管（含高层弱电间桥架）的安装，负责多媒体信息箱内电源的引入、楼内单元口光分纤箱位置的预留，并确保多媒体信息箱通过暗管与光分纤箱连通（　　）。

A、电信施工单位	B、开发商

C、电信装维人员	D、用户自己

54、图728-M中符号代表的含义是（　　）。

A、表示插孔数为n的信息点	B、表示插孔编号为n的信息点

C、表示信息点插孔不确定数量	D、表示信息点插孔

55、对CAD软件性质描述准确的是（　　）。

A、工程图设计软件	B、机械绘图软件

C、电气工程绘图软件	D、计算机辅助设计软件

56、FTTH用户上网出现“678”错误，有可能是以下何种原因造成的（　　）。

A、BAS认证数据错误	B、用户拨号后非正常下线

C、网卡禁用	D、ONU没有经过认证

57、清洁光纤熔接机最重要的是清洁（　　）。

A、电极	B、V型槽

C、光纤压脚	D、熔接机的内外

58、GPON系统采用（　　）传输方式。

A、单纤双向	B、双纤单向	C、双纤双向	D、单纤单向

59、用OTDR实施监测时，距离远则选择脉冲宽度应（　　）。

A、小	B、大	C、不变	D、居中

60、以下哪个选项不属于工程图图面（　　）。

A、边框线	B、图框线	C、注释栏	D、会签栏

61、光纤的吸收损耗是由（　　）对光能的吸收而引起的。

A、光纤的弯曲

B、光纤的结构不规则

C、光纤材料原子密度微起伏或光纤波导结构缺陷

D、光纤材料和杂质

62、FTTH小区建设分工界面：FTTH入户综合信息箱内通信设备待有用户业务需求需求时，由上门安装（　　）。

A、电信施工单位	B、开发商

C、电信装维人员	D、用户自己

63、下面有关蝶形引入光缆错误的是（　　）。

A、又称皮线光缆

B、适用于用户引入段的光缆

C、截面外形像蝴蝶，所以叫蝶形引入光缆

D、可应用于接入光缆网各个场景

64、用OTDR进行测试时，应根据被测光纤的长度来选择量程，量程是被测光纤长度的（　　）。

A、3倍	B、2.5倍	C、1.5倍	D、1倍

65、对于综合布线施工图符号的含义描述正确的是（　　）。

A、数据配线架	B、光纤配线架	C、语音配线架	D、楼层配线架

66、使用A4幅面绘图，绘制机柜大样图使用什么绘图比例最合适（　　）。

A、1:5	B、1:10	C、1:50	D、1:100

67、综合布线系统图设计时，哪项是节省工程成本正确的方法（　　）。

A、对于信息点数量少的楼层，采用合并FD设备间设计

B、相同信息点的相邻楼层，进行合并呈现

C、语音信息点采用电话线进行布线设计，以降低线缆成本

D、主干线缆配置以够用为原则，不设冗余

68、综合布线系统图的注释指的是使用文字对系统图进行注解，以下选项那个不是注释的范围（　　）。

A、对标注序号的解释	B、对材料和设备规格的说明

C、对引用的标准和规范进行说明	D、设计单位和设计人

69、信息点数量是项目设计的原始依据之一，在设置的时候需要做到精确和慎重，以下哪个选项不是信息点设置考虑的因素（　　）。

A、当前接入数量需求	B、长期扩展数量需求

C、终端设备类型和安装位置	D、FD配线间位置

70、以下哪项不属于综合布线端口编号的设计原则（　　）。

A、唯一性	B、精简性	C、全面性	D、规律性

71、42U的机柜安装图适合什么幅面和布局（　　）。

A、按1:10的比例，42U的机柜适合A4幅面的纵向布局

B、按1:10的比例，42U的机柜适合A4幅面的横向布局

C、按1:10的比例，42U的机柜适合A3幅面的纵向向布局

D、按1:10的比例，42U的机柜适合A3幅面的横向布局

72、数据中心的EDA设备机柜，光、铜网络配线架的安装位置，正确的选项为（　　）。

A、可以安装在数据中心EDA设备机柜的中间，使跳线长度最短

B、可以根据需要，安装在机柜的任意U高度位置

C、安装在数据中心EDA设备机柜的底部

D、安装在数据中心EDA设备机柜的顶部

73、当模拟量电压信号作为DDC的输人、输出信号时，通常以（　　）量程居多。

A、0～10 V DC	B、4～20 V DC

C、0～10 V AC	D、4～20 V AC

74、一体式DDC控制器主要优势是（　　）。

A、可以独立运行	B、具有很好的通用性

C、适合小范围内进行集中控制	D、价格相对贵

75、DALI照明控制系统的说法不正确的是（　　）。

A、单灯独立可控	B、双绞线传输

C、抗干扰	D、成本低

76、消防电话线路形式有多线制和总线制，消防电话不包括（　　）的通信方式。

A、总机呼叫任一分机	B、总机同时呼叫至少二部分机

C、分机呼叫总机	D、分机呼叫分机

77、DDC控制器主机具有很强的联网通信能力，可以很大程度地进行（　　）的组合。

A、功能	B、通道	C、模块	D、站点

78、当一体式DDC控制器扩展后，其扩展模块的I/O点数由（　　）进行管理。

A、扩展控制器	B、扩展模块	C、通信扩展器	D、DDC主机

79、在监控系统中，摄像机的镜头分类方法不包括（　　）。

A、镜头安装方式	B、镜头的色彩

C、镜头的光圈	D、镜头的视场角

80、在安防报警系统中，可识别的最小单位称为（　　）。

A、探测器区域	B、主机区域	C、报警点	D、防区

81、KNX系统（　　）负责整个系统的运行。

A、系统元件	B、扩展性好

C、布线简单	D、控制方式多样

82、通信方式属于单工通信方式的有（　　）。

A、对讲机	B、收音机	C、手机	D、固定电话

83、为了方便管理和维护，AP供电方式一般优先选择（　　）进行供电。

A、独立电源适配器	B、PoE交换机

C、PoE适配器	D、交流供电

84、下面哪种设备不能对同轴电缆链路进行通断测试（　　）。

A、带BNC接头的网络测线仪	B、普通万用表

C、带BNC接头的工程宝	D、手电筒

85、以下关于无线局域网MESH组网应用及设备描述，哪个是错误的（　　）。

A、在缺乏有线接入支持的区域可采用WLAN MESH网络作为AP的回转手段

B、由于目前设备实现的限制，回转信道应尽可能保证视距传播条件

C、MESH跳数一般不超过3-5跳，以保证回转链路的质量和数据速率

D、目前，不同产家的MESH设备已实现互通

86、RS-485总线协议采用（　　）工作方式，并且支持多点数据通信。

A、单工	B、双工	C、半双工	D、全双工

87、KNX常用产品总，属于输入单元的是（　　）。

A、开关控制模块	B、调光控制模块

C、窗帘控制模块	D、智能面板

88、LonWorks系统一个域中最多有（　　）个子网。

A、64	B、127	C、128	D、255

89、蓝牙是一种（　　）宽带无线技术，是实现语音和数据传输的全球开放型标准。

A、远程	B、短程	C、低功耗	D、低成本

90、关于WiFi通信技术，下面说法不正确的是（　　）。

A、WiFi是一种无线局域网通信技术

B、每一个连接到无线网络中的终 端（如笔记本电脑、手机等可联网的设备）都称之为一个站点

C、无线接入点，也是网络的中心节点

D、WIFI通信比有线通信更安全

91、测试用户本地网卡是否正常可以使用下面哪项命令来测试（　　）。

A、ping 192.168.1.1

B、ping 192.168.0.1

C、ping 127.0.0.1

D、ping 10.0.0.1

92、按照中国标准《数据中心设计规范》GB50174-2017，数据中心分为（　　）个等级。

A、3	B、4	C、5	D、6

93、ITA942标准中，主要依据（　　）来分类数据中心等级。

A、设备数量	B、建筑面积

C、正常运行时间	D、建造成本

94、数据中心后备柴油发电机组的性能等级不应低于（　　）级。

A、G1级	B、G2级	C、G3级	D、G4级

95、交流UPS系统不宜给以下设备提供供电（　　）。

A、水泵	B、空调	C、网络设备	D、照明

96、下列哪项不属于数据中心智能化系统的是（　　）。

A、总控中心	B、环境和设备监控系统

C、安全防范系统	D、综合布线系统

97、以下哪项不是IP-KVM系统带来的优势（　　）。

A、节省机架空间	B、提高管理效率

C、兼容PS2键盘、鼠标	D、实现网络集中管理

98、PDU的名称含义是（　　）。

A、机柜配电单元	B、机房配电单元

C、电源插座	D、电源功率分配器

99、KVM的类型中，不适合数据中心使用的是（　　）。

A、LCD KVM	B、IP-KVM

C、模拟KVM	D、桌面型KVM

100、关于传统电源插座和PDU电源插座的说法不正确的是（　　）。

A、普通插座的电缆配置负载要比PDU电源插座配置的电缆弱很多

B、普通插座可用于标准和非标准机柜，而PDU电源插座只能用于标准机柜

C、普通的插座一般是塑料的，而PDU插座是全金属的

D、普通的插座只有供电过载和总控等功能，而PDU电源插座，插孔的输出也是很单调的，而PDU不仅功能繁多，而且输出模块的制式可以根据具体的情况进行合理搭配和选择

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

101、（　　）由于职业具有不断发展和世代延续的特征，不仅其技术世代延续，其管理员工的方法、与服务对象打交道的方法，也有一定的历史继承性。

102、（　　）以太网10Base-T中，“T”的含义是传输。

103、（　　）泡沫灭火器可用于带电灭火。

104、（　　）监控摄像头可以不使用适配器直接接家用电源。

105、（　　）水平电缆的应用长度不会受到工作环境温度的影响。

106、（　　）开放型办公室综合布线系统中，多用户信息插座和集合点的配线箱体应安装与墙体或柱子等建筑物非固定的永久位置。

107、（　　）并联电阻的电压和电阻大小无关，总电阻减小。

108、（　　）综合布线系统工程如采用布线工程管理软件和电子配线设备组成的系统进行管理和维护工作，应按专项系统工程进行验收。

109、（　　）施工进度计划调整时，项目部应该进行协调和确认，并保存相关记录。

110、（　　）110语音配线架是机房工程中常用的语音配线工具，常用来管理大对数语音电缆。

111、（　　）在智能建筑中，通信系统的控制中心其中之一是程控数字用户交换机PABX系统。

112、（　　）双绞线的电气特性“NEXT”表示近端串扰。

113、（　　）110通信跳线架只能用于语音通信，不能用于计算机网络。

114、（　　）当数据链路建立之后，路线的插入损耗值就是一个固定值。

115、（　　）SDH光传输设备，是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络。

116、（　　）光纤熔接机作业人员要始终配戴护目镜，以免光纤碎屑伤害眼睛。

117、（　　）引入光缆如果只采用光源和光功率计测试，是无法判断光缆接头衰耗大小的。

118、（　　）国家还没有对图纸标题栏有统一格式规定，设计单位可以根据需要定义标题栏的格式和内容。

119、（　　）同一套图纸中，同一物体原则上需要使用同种样式的图标。

120、（　　）对于室外进入进线间的线缆，有金属结构件或屏蔽层的，其金属件需要进行导体接地。

121、（　　）对于地势较低的建筑，BD设备间尽量不设置在一楼，防止水淹等意外损害。

122、（　　）工作区信息点标注为2TO的表示采用的是双口面板。

123、（　　）综合布线系统图设计时，需要使用信息点统计表的楼层和信息点类型信息。

124、（　　）可以用汽油代替酒精对光纤进行清洁。

125、（　　）光纤认证测试包含：一级测试、二级测试和光纤端面检测。

126、（　　）通过合并BD，FD设备间设计和合并不同楼层FD配线间可以简化布线结构，并降低成本造价。

127、（　　）受电设备（PD）是指PoE 系统中接受 PSE 管理和接受 PSE 提供电源的设备。

128、（　　）为了提高对大幅面图纸局部的清晰度，可以采用图纸局部打印。

129、（　　）机柜的图形规格可以采用600mm和800两种规格进行绘制，内部安装规格都采用19英寸宽度。

130、（　　）导入CAD绘图文件后，需要在VISIO进行比例校正，可以采用尺寸度量标尺进行匹配。

131、（　　）综合布线电缆与电力电缆双方都在金属线槽中平行敷设，其距离不受是否接地影响。

132、（　　）插入损耗是信号在链路中传输所造成的信号损耗（以分贝dB标示）。

133、（　　）PoE 系统应满足供电设备和受电设备所属类型和功率等级的要求。

134、（　　）PoE 系统适用于通过链路或信道对绞电缆供电的受电设备。

135、（　　）PDU的上连线一般采用航空插头进行连接。

136、（　　）预端接光缆系统具有比熔接系统更高的损耗性能。

137、（　　）永久链路与信道测试的方法相同，测试标准不同，结果也不相同。

138、（　　）LAN网络数据中心主要是基于传统的网络接口控制器-NIC，遵循以太网IP协议传输的。

139、（　　）模拟KVM要实现远程管理只能通过增加数字KVM连接进行实现。

140、（　　）PDU电源插座按照国际通用的结构方式进行生产和设计的，广泛适用于种标准和非标准机柜。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共30分。）

141、我国社会主义道德建设原则不包括（　　）。

A、集体主义	B、人道主义	C、利己主义	D、功利主义

142、⽣产经营单位采⽤（　　），须从业⼈员进⾏专门的安全⽣产教育和培训。

A、新工艺	B、新技术	C、新材料	D、新设备

143、下面有关于布线工程测试的叙述正确的是（　　）

A、布线测试一般分为随工测试和认证测试两类

B、第三方认证测试仅需要具有认证测试资格的第三方独立完成测试，不需要其他人员参与

C、认证测试又可分为自我认证测试和第三方认证测试

D、第三方认证测试可采用：全面验收测试和抽样测试

144、经营者对提供商品或服务，造成消费者或其它受害人人身伤害的，应当（　　）。

A、支付医疗费	B、治疗期间的护理费

C、因误工减少的收入	D、抚养费

145、保持电气设备正常运行要做到（　　）。

A、保持电压、电流、温升等不超过允许值

B、保持各导电部分连接可靠良好

C、保持电气设备清洁、通风良好

D、保持电气设备绝缘良好

146、我国的安全生产工作，强化和落实生产经营单位的主体责任建立生产（　　）和社会监督的机制。

A、经营单位负责	B、职工参与

C、政府监管	D、行业自律

147、综合布线系统的基本构成应包括（　　）。

A、建筑群子系统	B、干线子系统

C、配线子系统	D、网络管理系统

148、在连接使用信号的（　　）等相应的装置时，应采用适配器。

A、数模转换	B、直交转换

C、光电转换	D、数据传输速率转换

149、以下哪些是激光打印机的优点（　　）。

A、打印速度快	B、工作噪声低

C、打印成本低	D、打印分辨率高

150、大对数线缆对数分别有（　　）。

A、25	B、50	C、80	D、100

151、通信网的组成包括三部分，分别是（　　）。

A、双绞线	B、交换设备

C、传输系统	D、用户终端设备

152、下面哪些参数是对跳线性能测试的主要指标（　　）。

A、线对间传播时延差	B、回波损耗

C、衰减串扰比	D、近端串扰

153、下面哪些参数是对双绞线进行性能测试的主要指标（　　）。

A、线对间传播时延差	B、回波损耗

C、衰减串扰比	D、近端串扰

154、水晶头是重要的接插件之一，下面哪些选项是判断优质的水晶头可的标准。（　　）

A、水晶头声音	B、水晶头弹性	C、水晶头色泽	D、水晶头重量

155、光纤的吸收损耗包括（　　）。

A、物质本征吸收损耗	B、不纯物的吸收

C、原子缺陷吸收	D、光纤弯曲吸引

156、下列哪些选项是属于光纤通信的特点（　　）。

A、频带宽，通信容量大

B、损耗低，中继距离长

C、无串音干扰，保密性好

D、耐腐蚀力强、抗核幅射、能源消耗小

157、光纤宽带干线传送网、城域网和接入网发展迅速，其应用主要有以下哪几个方面（　　）。

A、光纤在全球通信网和各国公用电信网中作为传输线

B、计算机局域网、城域网和广域网的应用

C、综合业务光纤接入网

D、有线电视的干线及分配网

158、工程项目电子文档的处理应该遵循以下原则（　　）。

A、文件取名规范，能展现内容题

B、文件名应该增加版本号

C、编辑文件时候应另存为临时文件进行修改

D、不要随便采用陌生的电脑进行打开、编辑

159、可视化图形软件Visio是微软公司的一款绘图软件，在综合布线方面，它比较适合绘制的图纸为（　　）。

A、综合布线系统图	B、建筑平面图

C、信息点分布图	D、机柜安装图

160、综合布线系统图图标绘制的注意哪些事项（　　）。

A、矢量图图标的分辨率不用太大

B、选择粗细适中的线条

C、需要用颜色的尽量采用深颜色，以使激光打印后容易分辨

D、插入位图图片，以提高真实性

161、大对数电缆数量的统计，需要在一些设计项目确定之后进行，以下哪项不属于大对数电缆数量统计的前置信息（　　）。

A、楼层高度确定	B、BD/FD位置

C、各楼层语音信息点数量	D、配线子系统平常长度

162、信息点统计表设计的信息参考依据为（　　）。

A、项目建筑平面图设计	B、用户的楼层/区域用途规划

C、终端设备接入统计	D、信息点房间内的精确定位

163、机柜安装大样图的功能主要是哪些选项（　　）。

A、提供网络设备的安装位置要求

B、提供配线设备的安装位置在要求

C、预留机柜的冗余空间设计

D、配线架的端口对应关系

164、以下哪些为PoE的供电标准（　　）。

A、IEEE 802.3ae	B、IEEE 802.3af

C、IEEE 802.3as	D、IEEE 802.3at

165、会议系统主要由（　　）组成。

A、会议发言系统、集中控制系统	B、视频跟踪系统

C、扩音子系统、音频切换系统	D、投影显示系统

166、下列哪些是MESH组网技术的特点（　　）。

A、节点互联互通

B、无线MESH具备自动配置和集中管理的能力

C、无线MESH网具备自动发现和增添路由连接

D、高利用率

167、RS-485总线协议的网络拓扑结构包含（　　）。

A、总线型	B、环型	C、星型	D、树型

168、以下哪些项是胖AP入网需要配置参数（　　）。

A、IP地址	B、DNS服务器地址

C、默认网关地址	D、子网掩码

169、IP-KVM系统一般包括以下接口（　　）。

A、VGA模拟输入	B、USB输入

C、网络RJ45	D、DVI数字输入

170、预端接光纤连接系统是数据中心最理想的光缆布线解决方案，因为其具有（　　）。

A、高带宽	B、高可靠性

C、高密度	D、高灵活扩展性