科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

变电站运行值班员三级理论知识试卷

试卷编码：628011400131-2025030004

职    业：变电站运行值班员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工（　　）。

A、热爱自己喜欢的岗位	B、热爱有钱的岗位

C、强化职业责任	D、不应多转行

2、职业道德就是人们在（　　）的职业活动中应遵循的行为规范的总和。

A、特定	B、所有	C、一般	D、规定

3、为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（　　）功能。

A、娱乐	B、主导	C、决策	D、自律

4、职业道德对企业起到（　　）的作用。

A、增强员工独立意识	B、模糊企业上级与员工关系

C、使员工规规矩矩做事情	D、增强企业凝聚力

5、从业人员在职业活动中，做到（　　）是符合语言规范的具体要求的。

A、言语细致，反复介绍	B、语速要快，不浪费客人时间

C、用尊称，不用忌语	D、语气严肃，维护自尊

6、要做到办事公道，在处理公私关系时，要（　　）。

A、公私不分	B、假公济私	C、公平公正	D、先公后私

7、下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是（　　）。

A、一贯地诚实守信是不明智的行为

B、诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

C、是否诚实守信要视具体对象而定

D、追求利益最大化原则高于诚实守信

8、部分电路欧姆定律表明,当电阻一定时通过该电阻的电流与该电阻两端的电压（　　）。

A、成正比	B、成反比

C、符合正弦规律

9、基尔霍夫定律的节点电流定律也适合任意（　　）。

A、封闭面	B、短路	C、开路	D、连接点

10、三相半控桥式整流电路由（　　）只晶闸管和三只功率二极管组成。

A、4	B、1	C、2	D、3

11、电气控制电路图测绘的方法是先画主电路，再画控制电路，（　　）；先画主干线，再画各支路；先简单后复杂。

A、先画机械后画电气	B、先画电气，后画机械

C、先画输入端，再画输出端	D、先画输出端，再画输入端

12、下列设备不属于二次设备的有（　　）。

A、控制小母线	B、红灯	C、端子排	D、闸刀

13、二次回路展开图中各连接线进行编号的原则是（　　）。

A、区别不同回路	B、安装方便的原则

C、相对编号的原则	D、等电位原则

14、水平放置的投影面称为水平投影面，用字母（　　）表示。

A、V	B、H	C、W

15、并联补偿电容器组的总容量应满足所需的（　　）功率补偿值。

A、视在	B、有功	C、无功

16、断路器操动机构的辅助触点在分、合闸位置（　　）。

A、均断开	B、均可在任意位置

C、均应在相应位置	D、均接通

17、为确保电力系统安全，继电保护必须满足（　　）。

A、安全性；稳定性；灵敏性；快速性

B、稳定性；可靠性；灵敏性；快速性

C、选择性；可靠性；安全性；快速性

D、选择性；可靠性；灵敏性；快速性

18、220kV及以上恶性误操作属于（　　）。

A、一级事件	B、二级事件	C、三级事件	D、四级事件

19、避雷器的作用在于它能防止（　　）对设备的侵害。

A、直击雷	B、进行波	C、感应雷	D、三次谐波

20、电容器中储存的能量是（　　）。

A、热能	B、机械能	C、磁场能	D、电场能

21、铁芯电抗器的主要特点为（　　）。

A、多损耗电能	B、节约电能	C、使用寿命短	D、电磁污染大

22、直流电源系统绝缘降低监测投入自动方式时宜每（　　）小时进行一次正、负母线同时绝缘降低检测。

A、1	B、2	C、3	D、4

23、变压器瓦斯保护范围是（　　）。

A、主变压器内部	B、主变压器套管

C、主变压器外部	D、主变压器引线

24、变压器中性点间隙接地保护包括（　　）。

A、间隙过电流保护

B、零序电压保护

C、间隙过电流保护与零序电压保护，且其接点串联出口

D、间隙过电流保护与零序电压保护，且其接点并联出口

25、备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后，能自动而迅速地将（　　）投入到工作或将用户切换到备用电源上去，从而使用户不至于被停电的一种自动装置，简称备自投装置。

A、备用电源	B、工作电源	C、故障电源	D、间断电源

26、变电防误装置解锁工具箱的钥匙保存在（　　），由（　　）负责保管。

A、生产设备部、生产设备部运行专责

B、变电站、变电站站长

C、变电站、变电站指定当值运行人员

D、变电运行部门、变电运行部门五防管理人员

27、对五防锁具锈蚀卡涩难于开启者，应（　　）。

A、注适量润滑油润滑后尝试打开	B、直接报废更换

C、跳步执行	D、以上均不正确

28、（　　）是关于变电站自动化系统的第一个完整的通信标准体系。

A、IEC62850	B、IEC71850

C、IEC61850	D、IEC81860

29、智能终端是（　　）的关键设备。

A、站控层	B、网络层	C、间隔层	D、过程层

30、保证断路器在合闸位置时,操作机构不能进行合闸操作;断路器在分闸位置时,操作机构不进行分闸操作称为（　　）。

A、断路器和隔离开关之间的联锁	B、弹簧操作机构中的位置联锁

C、分合闸位置联锁

31、负荷开关的文字符号为（　　）。

A、QS	B、QF	C、QK	D、QT

32、负荷开关具有较弱的灭弧装置，用于切断或接通（　　）。

A、正常负荷电流	B、短路电流

C、正常负荷电流和短路电流

33、负荷开关-熔断器组合电器的限流熔断器能在（　　）内切除短路故障，从而保护变压器。

A、1ms	B、5ms	C、10ms	D、20ms

34、负荷开关-熔断器组合电器的机械寿命是（　　）次。

A、5000	B、1000	C、200

35、变压器的呼吸器中硅胶所起的作用是（　　）。

A、清除所吸入空气中的杂质和水分

B、清除变压器油中的水分和杂质

C、吸收、净化变压器匝间短路时所产生的烟气

D、排出内部故障时产生的气体

36、集合式并联电容器的电容值在试验时测得电容值不超过出厂实测值的（　　）%时，则此电容值在合格范围内。

A、±10	B、±5

C、-5到+10	D、-10到+5

37、500kV并联电抗器绕组发生不接地匝间短路故障，由（　　）动作切除。

A、500kV线路的主保护

B、500kV线路的后备保护

C、500kV电抗器的匝间短路保护

D、500kV电抗器的纵差保护

38、电网电压过高时，为了降低电网电压，通过投入并联电抗器，吸收系统中的（　　）。

A、有功功率	B、视在功率	C、无功功率	D、电压

39、FOX-41型装置，是（　　）。

A、变压器保护装置	B、线路保护装置

C、继电保护光纤通信接口装置	D、断路器保护装置

40、直流系统的第一级保护（蓄电池组保护）宜采用（　　）。

A、熔断器	B、直流断路器

C、交直流断路器	D、交流断路器

41、交流滤波器由电容、电抗和电阻（　　）联组成。

A、串	B、并	C、串并

42、根据劳动法的有关规定，（　　），劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A、在试用期间被证明不符合录用条件的

B、严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的

C、严重失职营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

D、用人单位以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

43、属于二次设备的是（　　）。

A、指示灯	B、变压器	C、断路器

44、变压器运行时，其绕组和铁芯产生的损耗转变成（　　），一部分被变压器各部件吸收使之温度升高，另一部分则散发到周围介质中。

A、热量	B、有功	C、无功

45、负荷开关应采用六氟化硫负荷开关或（　　）。

A、压缩空气负荷开关	B、油负荷开关

C、真空负荷开关	D、氮气负荷开关

46、隔离开关的主要作用之一是（　　）。

A、倒闸操作	B、隔离电流

C、拉合负荷电流

47、500kV电压互感器的二次熔断器并联电容器是（　　）。

A、防止熔断器熔断	B、无功补偿

C、防止断线闭锁装置拒动	D、防止断线闭锁装置误动

48、直流系统的调度操作一般采用（　　）。

A、综合令	B、单项令	C、逐项令	D、委托令

49、变压器运行会有“嗡嗡”的响声，主要是（　　）产生的。

A、整流、电炉等负荷	B、零、附件振动

C、绕组振动	D、铁心片的磁致伸缩

50、巡视检查断路器时，应检查引线的连接部位（　　）。

A、结线正确	B、接触良好，无过热现象

C、无过电压

51、隔离开关应有（　　）装置。

A、防误闭锁	B、锁	C、机械锁	D、万能锁

52、隔离开关可拉开（　　）的空载线路。

A、5.5A	B、电容电流不超过5A

C、5.4A	D、2A

53、互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是（　　）。

A、提高测量精度	B、确定测量范围

C、防止二次过负荷	D、保证人身安全

54、进行倒闸操作时，监护人宣读操作项目，操作人复诵，监护人确认无误，发出（　　）执行命令后，操作人方可操作。

A、干	B、对！可以操作

C、注意点	D、对！看着点

55、在考虑配电装置的绝缘配合时，设备的承受电压最低值不能低于下列各项中的哪一项（　　）。

A、绝缘子的沿面放电电压	B、避雷器的残压

C、断路器的耐压	D、外绝缘的气体放电电压

56、电力系统二次设备操作包括（　　）和状态变更。

A、运行方式变更	B、运行参数调整

C、主变档位调整	D、运行定值更改

57、巡回检查制度是以规定的巡视周期对所有电气设备按运行规程规定的检查监视项目依次巡视检查，通过巡视检查及时发现（　　） 。

A、事故隐患	B、负荷清况

C、防止事故发生	D、设备状况

58、值班人员发现任何异常现象应及时消除，不能及时消除时，除及时报告上级领导外，还应记入运行记录簿和（　　） 。

A、检修记录簿	B、缺陷记录簿	C、事故记录簿

59、根据核算员统计复核提供的报表、票据、制作转账凭证，建立的相应的会计账户，不包括下列哪项（　　）？

A、总分类账	B、明细分类账	C、收费日志	D、日记账

60、不属于抄表前准备工作的是（　　）。

A、完成上月所有电费报表的统计和核对

B、完成增加、删减抄表区段

C、完成调整抄表序号

D、完成抄表数据上装

61、倒闸操作前，应先在（　　）进行模拟操作。

A、实际设备上	B、模拟图板上	C、操作票上

62、当站用电直流系统有两路交流进线电源时，QK切换开关应置（　　）位置。

A、互投	B、交流Ⅰ段	C、交流Ⅱ段	D、退出

63、在计算储能电容器的容量时，断路器跳闸的最低电压可取分闸线圈额定电压的（　　）。

A、0.6	B、0.65	C、0.7	D、0.75

64、为了防止油过快老化，变压器上层油温不得经常超过（　　）。

A、60℃	B、75℃	C、85℃	D、90℃

65、隔离开关可拉开（　　）的变压器。

A、负荷电流	B、空载电流不超过2A

C、5.5A	D、短路电流

66、高压开关柜应具有（　　）防误操作闭锁装置。

A、机械或电气	B、自动	C、远动	D、电气

67、在站用直流电源系统定期检验作业中，对直流屏检验不包括哪一项（　　）？

A、检查交流电源故障告警信号	B、检查充电机故障告警信号

C、检查熔丝故障告警信号	D、馈线空开投退状态检查

68、在500kV变电站或线路走廊的一次设备区内作业，肯定存在的风险是（　　）。

A、中毒的风险	B、感应电的风险

C、人机功效的风险	D、土壤污染的风险

69、下列因素中（　　）对变压器油的绝缘强度影响最大。

A、水分	B、温度	C、杂质	D、比重

70、浇注式电压互感器使用（　　）作为对地绝缘介质。

A、绝缘油	B、环氧树脂

C、塑料	D、六氟化硫气体

71、以下一次设备标示牌可不需要加电压等级的是（　　）。

A、线路断路器	B、隔离开关	C、主变	D、接地开关

72、由于长期过电压而造成高压电容器发热时，处理方法之一是（　　） 。

A、将电容器调换为较低额定电压的电容器

B、加强维护保养

C、将电容器调换成较高额定电压的电容器

73、为了降低漏磁通在铁芯夹件肢板和油箱上的漏磁发热，在大型变压器上采用（　　）。

A、磁屏蔽	B、隔热装置	C、消磁装置	D、励磁装置

74、当高落差充油电缆发生漏油时，可采用（　　）对电缆进行漏油处理。

A、冷冻法	B、油流法	C、差动压力法	D、油压法

75、正常运行的变压器，突然发现有载调压分接开关的油位异常升高，可能是（　　）。

A、有载分接开关油室漏油	B、假油位

C、变压器过负荷	D、环境温度高

76、变压器的气体继电器出现报警信号，应首先进行的试验项目，哪一个不太恰当？（　　）。

A、绕组直流电阻	B、铁芯回路绝缘

C、套管介损及电容量测量	D、油中气体分析

77、交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应，而在下列各类设备中，（　　）却几乎没有积累效应。

A、变压器和互感器	B、电力电容器和电力电缆

C、纯瓷的套管和绝缘子	D、发电机和调相机

78、查找直流接地时应先拉开（　　）。

A、控制回路	B、信号回路	C、保护回路	D、操作回路

79、调度自动化系统失灵是指（　　）因故障使其主要功能不可用，导致调度人员不能利用该系统对电网进行监视和控制。

A、变电站自动化系统	B、自动化主站系统

C、直流系统	D、网络发令系统

80、变压器的负载损耗主要表现为（　　）。

A、振动	B、运动	C、发热	D、发光

81、某线路断路器失灵保护动作的必要条件是（　　）。

A、失灵保护电压闭锁回路开放，本站有保护装置动作且超过失灵保护整定时间仍未返回

B、失灵保护电压闭锁回路开放，故障元件的电流持续时间超过失灵保护整定时间仍未返回，且故障元件的保护装置曾动作

C、失灵保护电压闭锁回路开放，本站有保护装置动作，且该保护装置和与之相对应的失灵电流判别元件持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回

D、以上均不正确

82、产生切除空载线路过电压的根本原因是（　　）？

A、电弧重燃	B、绝缘子发生闪络

C、杆塔接地电阻过大	D、杆塔接地电阻过小

83、数字化设备发生（　　）缺陷时应评价为重大缺陷。

A、保护发光纤数据异常告警信号	B、智能终端掉电

C、合并单元掉电	D、以上均不正确

84、当在耐压试验过程中，出现连续的击穿现象时，则判断电缆线路存在（　　）。

A、接地故障	B、断线故障	C、闪络故障	D、开路故障

85、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗,准确度就会（　　）。

A、提高	B、下降	C、不变	D、不确定

86、当系统发生故障时，正确地切断离故障点最近的断路器，是继电保护的（　　）的体现。

A、快速性	B、选择性	C、可靠性	D、灵敏性

87、运行人员误投或停继电保护及安全自动装置，误执行继电保护及安全自动装置定值属于（　　）。

A、人员普通失误	B、工作失职误动作

C、一般电气误操作	D、恶性电气误操作

88、查找直流接地时，所用仪表内阻不应低于：（　　）。

A、1000Ω/v	B、2000Ω/v

C、3000Ω/v	D、500Ω/v

89、接地距离继电器在线路故障时感受到的是从保护安装处至故障点的（　　）。

A、正序阻抗

B、零序阻抗

C、由零序阻抗按系数k补偿过的正序阻抗

D、以上均不正确

90、10kV线路故障跳闸后,为尽快恢复故障线路用户用电,应（　　）。

A、自变电站电源端开始，分段故障巡视分断试送的方式进行故障查找处理

B、自合环点电源端开始，分段故障巡视分断试送的方式进行故障查找处理

C、自线路中间开始，分段故障巡视分断试送的方式进行故障查找处理

D、自线路末端开始，分段故障巡视分断试送的方式进行故障查找处理

91、若无单独录波器绕组，对于只需测量非故障工况下电流的安自装置，可取用远动测量绕组，且宜接于（　　）。

A、测量仪表前	B、测量仪表后

C、测量仪表前后均可	D、以上均不正确

92、在小电流接地系统中，某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为（　　）。

A、故障点距母线越近，电压越高

B、故障点距离母线越近，电压越低

C、不管距离远近，基本上电压一样

D、不定

93、被检绝缘电阻表的最大基本误差的计算数据，应按规则进行修约，修约间隔为允许误差限值的（　　）。判断绝缘电阻表是否超过误差极限时，应以修约后的数据为依据。

A、0.3	B、0.2	C、0.1	D、0.5

94、观测钳形电流表时，要特别注意保持头部与（　　）的安全距离。

A、停电设备	B、带电部分	C、地面	D、测量仪表

95、指示仪表的所有线路与参考接地点之间的绝缘电阻值应不低于（　　）MΩ。

A、0.5	B、5	C、10	D、20

96、用双臂电桥测量小电阻时，整个测量过程应（　　）。

A、迅速快捷	B、缓慢进行	C、安全进行	D、有序进行

97、既能够反应变压器油箱内部的各种故障，而且还能够反应不严重的匝间短路、铁芯或变压器内部进入空气等故障的是（　　）。

A、差动保护	B、瓦斯保护

C、主变后备保护	D、间隙保护

98、变压器高压侧为单电源。低压侧无电源的降压变压器，不宜装设专门的（　　）。

A、气体保护	B、差动保护	C、零序保护	D、过负荷保护

99、电力变压器的隔膜式储油柜上的呼吸器的下部油封杯中（　　）。

A、装油	B、不装油

C、装不装油都可以	D、无油可放

100、公司系统内从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行两票(工作票、操作票)三制，其中三制是指（　　）。

A、设备主人制	B、交接班制

C、巡回检查制	D、设备定期试验轮换制

101、当开关在合闸位置时，用专用高阻电压表测量跳闸出口压板电位，正确的状态应该是（　　），直流系统为220V。

A、压板下口对地为+110V左右，上口对地为-110V左右

B、压板下口对地为+110V左右，上口对地为0V左右

C、压板下口对地为0V，上口对地为-110V左右

D、压板下口对地为+220V左右，上口对地为0V

102、铅酸蓄电池以10h放电率放电，可放出蓄电池容量的（　　）。

A、1	B、0.9	C、0.8	D、0.7

103、手车式开关柜，小车已推入，开关合入，称之为（　　）。

A、运行状态	B、备用状态	C、检修状态

104、手车式开关柜断路器手车在试验位置不能摇进的原因之一是（　　）。

A、断路器在分闸位置	B、接地开关在分闸位置

C、接地开关在合闸位置好

105、KYN28-10型高压开关柜采用电缆出线时，如需要装设零序电流互感器，零序电流互感器一搬装设在（　　）。

A、主母线室	B、吊装在电缆室内

C、吊装在电缆室柜底板外部

106、手车式开关柜，小车已拉出，开关断开，于本室内接地刀闸已闭合，称之为（　　）状态。

A、运行	B、备用	C、检修

107、根据（　　），选择轮休错峰用户，该类用户安排在时间周内的不同日期轮换开工进行生产。

A、用户负荷大小	B、用户负荷所在位置

C、用户负荷特性	D、随机抽取结果

108、绝缘手套、绝缘靴的试验周期为（　　）。

A、3年	B、1年	C、半年	D、3个月

109、耦合电容器是用于（　　）。

A、高频通道	B、均压

C、提高功率因数	D、补偿无功功率

110、直流系统第一级保护蓄电池组保护宜采用（　　）。

A、交直流断路器	B、直流断路器

C、熔断器	D、交流断路器

111、下列哪一项，是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一（　　）。

A、操作票制度	B、工作票制度	C、交接班制度	D、巡视制度

112、工作人员不应擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更，厂站工作时应由工作负责人征得（　　）同意，线路工作时应由工作负责人征得（　　）同意，并在工作票上注明变更情况。

A、工作票签发人，工作许可人	B、工作票签发人、工作票签发人

C、工作许可人，工作票签发人	D、工作许可人，工作许可人

113、工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成，第一种工作票应在工作批准期限前（　　），由工作负责人向调度值班员申请延期手续。

A、半小时	B、1小时	C、2小时	D、3小时

114、在工作期间，工作票应始终保留在（　　）手中。

A、工作班成员	B、工作票签发人

C、工作负责人	D、单位领导

115、10kV配电变压器，应尽量采用（　　）来进行防雷保护。

A、避雷线	B、避雷针	C、避雷器	D、火花间隙

116、变电站着火时，我们在拨打火灾报警电话后，应到（　　）迎接消防车，指引去火场的道路。

A、消防队门口	B、变电站门口

C、附近主要路口	D、地势高的位置

117、变电站内消防设施应（　　）检查一次，以保证其完好。

A、每周	B、每月	C、每季度	D、每年

118、我国消防工作贯彻（　　）的方针。

A、以防为主，防消结合	B、预防为主，防消结合

C、专门机关与群众相结合	D、以防为主，以消为辅

119、火灾报警电话是？（　　）

A、120	B、119	C、110	D、114

120、电气设备发生火灾，应立即切断有关设备（　　），然后进行灭火。

A、回路	B、电源	C、阀门	D、连接

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题0.5分，共20分。）

121、下列选项中，关于职业道德与人生事业成功关系的论述不正确是（　　）。

A、职业道德是人生事业成功的重要条件

B、职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功

C、缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功

D、人生事业成功与否与职业道德无关

122、市场经济条件下，符合爱岗敬业要求的观念是（　　）。

A、树立职业理想	B、强化职业责任

C、干一行，爱一行	D、多转行，多跳槽

123、下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（　　） 。

A、企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭

B、“一分钟应看成八分钟”

C、勤劳节俭符合社会可持续发展的要求

D、“节省一块钱，就等于净赚一块钱”

124、下列属于常用输入单元电路的功能有（　　）。

A、取信号能力强	B、抑制干扰能力强

C、具有一定信号放大能力	D、带负载能力强

125、职工上班时符合着装整洁要求的是（　　）。

A、夏天天气炎热时可以只穿背心	B、不穿奇装异服上班

C、保持工作服的干净和整洁	D、按规定穿工作服上班

126、电功的单位有（　　）。

A、焦耳	B、伏安	C、度	D、瓦

127、电力系统的组成包括（　　）。

A、发电机	B、变压器输配电线路

C、用户电器

128、TN系统的类型有（　　）。

A、TN-S系统	B、TN-C-S系统

C、TN-C-X系统	D、TN-C系统

129、Windows是一种（　　）的操作系统。

A、图形界面	B、单任务	C、多任务	D、字符界面

130、安自装置在旁路开关代路时，二次电流回路需切换操作的，应遵循“先投先撤”原则，即（　　）。

A、一次开关代路操作前，先将二次电流回路切换好

B、一次开关代路操作后，将二次电流回路切换好

C、一次开关代路工作完毕，需恢复正常线路开关供电操作前，先将二次电流回路切换到正常供电方式状态，后操作一次开关

D、一次开关代路工作完毕，需先操作一次开关恢复正常线路，后将二次电流回路切换到正常供电方式状态

131、防止误操作的闭锁装置有（　　）。

A、机械闭锁	B、电气闭锁	C、电磁闭锁	D、微机闭锁

132、不是判断一台变压器的运行是否过载的依据是（　　）。

A、有功功率	B、无功功率	C、电压	D、电流

133、电压互感器的接线方式有（　　）。

A、Y，y接线	B、Y，d接线	C、两相差接线	D、V，v接线

134、数字通信方式与模拟信号方式相比的主要优点（　　）。

A、抗干扰能力强，无噪声累积

B、设备便于集成化，小型化

C、数字信号易于加密

D、灵活性强，能适应各种业务要求

135、关于500kV变电站的直流系统，下列说法中正确的是（　　）。

A、直流系统一般配置两组蓄电池和两套充电装置

B、正常运行时，直流系统的两组蓄电池分列运行

C、直流系统采用单母线分段接线，每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置

D、直流系统采用双母线接线，每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置

136、从业人员接受安全生产教育和培训的目的是（　　）。

A、提高安全生产技能	B、增强事故预防能力

C、掌握安全生产知识	D、增强事故应急处理能力

137、加强和扩充一次设备来电力系统稳定性有哪些主要措施:（　　）。

A、减少线路电抗	B、线路上装设串联电容器

C、装设中间补偿设备	D、采用直流输电

138、断路器的操作方式有（　　）。

A、电动操作	B、储能操作	C、手动操作	D、气动操作

139、绝缘棒使用时，操作人员应（　　），雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。

A、戴好安全帽

B、要戴绝缘手套

C、手应放在握手部分，不能超过护环

D、穿绝缘靴( 鞋）

140、符合以下哪些情况的设备应停电：（　　）。

A、检修一次设备

B、带电部分邻近工作人员，且无可靠安全措施的设备

C、220kV线路保护定值更改

D、10kV带电设备距离工作人员0.5m的工作，且无绝缘隔板、安全遮拦

141、变压器套管整体绝缘显著降低，能够有效发现缺陷的可能试验项目是（　　）。

A、直流电阻	B、阻抗测量

C、套管绝缘电阻	D、套管介损

142、关于母线充电保护特点，正确的是（　　）。

A、为可靠切除被充电母线上的故障，专门设立母线充电保护

B、为确保母线充电保护的可靠动作，尽量采用阻抗保护作为相间故障的保护

C、母线充电保护仅在母线充电时投入，其余情况下应退出

D、母线充电保护不能是方向保护

143、有一台新投入的Yyn接线的变压器，测得三相相电压、三相线电压均为380V，A相对地电压、B相对地电压也是380V，C相对地电压为0V，该变压器可能发生了什么故障？（　　）。

A、变压器中性点未接地	B、变压器中性点接地

C、B相接地	D、C相接地

144、交流电源系统的保护断路器及交流馈线开关有（　　）技术要求？

A、站用交流电源系统380V 供电交流馈线断路器宜按照1.2 倍及以上负载额定电流选择。

B、交流馈线断路器与下级断路器之间的级差配合最小应为两级

C、变电站内设置的交流保护断路器的级数不宜超过2级

D、380V 低压配电屏进线断路器应具备过流保护功能，并配置保护出口接点用于闭锁380V备自投装置，该断路器宜选用电子型脱扣器

145、运行中的并联电抗器在（　　）情况下应退出运行。

A、电抗器着火

B、严重漏油使油位下降

C、内部有强烈的爆炸声和严重的放电声

D、正常情况下油温不断上升超过上限

146、对检出的异常值的处理方式有哪些？（　　）。

A、异常值保留在样本中，参加其后的数据分析

B、允许剔除异常值，既把异常值从样本中排出

C、允许剔除异常值，并追加适宜的观测值计入样本

D、在找到实际原因时，修正异常值

147、电网中监控系统的主要作用是（　　）。

A、监视自动装置是否正常

B、越限时发出告警信号并记录相关数据

C、监视保护装置是否失电

D、对采集的电流、电压、主变温度、频率等数据进行越限监视

148、电力系统中无功调节的主要方法是（　　）。

A、投切电抗器组	B、投切电容器组

C、调整变压器分接头	D、电机调节励磁

149、接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则正确的是（　　）。

A、每一套独立的保护装置，均应有专用于直接到直流空气开关(直流熔断器)正负极电源的专用端子对，这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路，都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源。

B、不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源。

C、如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上，同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源。

D、允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源。

150、在发生母线短路故障时，在暂态过程中，母差保护差动回路的特点是（　　）。

A、直流分量大

B、暂态误差大

C、不平衡电流最大值不在短路最初时刻出现

D、不平衡电流最大值出现在短路最初时刻

151、配电系统发生下列情况（　　）时，必须迅速查明原因，并及时处理。

A、断路器掉闸(不论重合是否成功)或熔断器跌落(熔丝熔断)

B、发生永久性接地或频发性接地

C、变压器一次或二次熔丝熔断

D、线路倒杆、断线；发生火灾、触电伤亡等意外事件

152、变压器呼吸器起到的作用是（　　）。

A、起到清除吸入空气中的杂质和水分

B、起到清除变压器油中的杂质和水分

C、起到吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气

D、起到清除变压器各种故障时产生的油烟

153、自备应急电源应定期进行（　　）。

A、安全检查	B、启机试验

C、试通电	D、预防性试验

E、切换装置的切换试验

154、UPS模块具有哪些保护功能（　　）？

A、输出短路保护	B、输出过载保护;

C、过温度保护	D、直流输入电压低保护

E、输出过压欠压保护

155、拉合操作直流熔断器应遵守（　　）的顺序。

A、合熔断器应先合负极，后合正极

B、拉熔断器应先拉正极，后拉负极

C、合熔断器应先合正极，后合负极

D、拉熔断器应先拉负极，后拉负极

156、中国南方电网有限责任公司企业标准，《电能计量装置现场检验作业指导书》其中要求：电能表现场实负荷(在线)计量差错检查包括（　　）。

A、电能表倍率差错

B、电压互感器熔断器熔断或二次回路接触不良

C、电流互感器二次回路接触不良或开路

D、电流回路极性不正确。

157、发生以下哪些情况导致的一、二、三级事件，可作无责论处：（　　）。

A、新投产发电设备和110千伏以上输变电设备(包括成套性继电保护及安全自动装置)一年以内发生由于设计、制造、施工安装、调试、集中检修等单位主要责任造成的事件。

B、因安全自动装置正确动作或调度运行人员按事件处理预案进行处理的非人员责任的电网失去稳定事件。

C、完全由设备质量原因引起，无本单位人员和运行管理责任的电力安全、设备事件。

D、为了抢救人员生命而紧急停止设备运行构成的事件。

158、依据《超高压输电公司视频监控系统管理规定》，站端系统：指变电站(换流站）视频监控系统在变电站(换流站）部署设备构成的整体。主要包括：（　　）、机柜、线材及辅材等。

A、云台摄像机	B、固定摄像机

C、球机	D、站端处理单元(RPU）

159、配电室发生火灾的原因有（　　）。

A、短路	B、过电荷	C、电弧	D、电火花

160、哪些火灾不能用水扑救？（　　）

A、带电设备	B、钾钠	C、三酸	D、皮革制品

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共20题，第161~180题，每题1.0分，共20分。不选、错选均不得分。）

161、（　　）严格执行安全操作规程，才能很好地履行岗位职责，做好本职工作。

162、（　　）对电力系统的基本要求中最重要的一点就是要经济。

163、（　　）大容量变压器应该配备自动喷淋系统。

164、（　　）组合电器是由断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和套管等组成的新型电气设备。

165、（　　）通过电容补偿，可以提高设备的功率因数。

166、（　　）电流互感器是用小电流反映大电流值，直接供给仪表和继电装置。

167、（　　）负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。

168、（　　）抄表发现用电异常时，对当月电量可暂按上月用电量计算电量，同时在抄表日志上做好记录。

169、（　　）使用欠补偿方式的消弧线圈分接头，当增加线路长度时应先投入线路后再提高分接头。

170、（　　）在电容器组上工作时，应将电容器逐个多次对地放电后，方可进行。

171、（　　）变压器的变比与匝数比成反比。

172、（　　）正常操作解锁是指在正常倒闸操作过程中因防误装置异常，需要解除设备的强制闭锁，并不经过强制闭锁进行操作的解锁行为。

173、（　　）瓦斯保护对变压器不起保护作用。

174、（　　）倒闸操作前，值班调度员必须与受令人说明操作目的和要求，并且认真考虑。

175、（　　）用户因受电变压器故障，而无相同变压器替代，申请临时更换大容量变压器时，供电企业应按增容手续办理。

176、（　　）故障录波器是常年投入运行的监视电力系统运行状况的一种自动记录装置。

177、（　　）变压器的绕组直流电阻测量是特性试验。

178、（　　）工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存。

179、（　　）高频保护与通信合用通道时，工作人员能在通道上工作。

180、（　　）火灾扑救人员与带电部分应保持足够的安全距离。