科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

变电站运行值班员四级理论知识试卷

试卷编码：628011400141-2025030001

职    业：变电站运行值班员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、下列选项中属于职业道德范畴的是（　　）。

A、企业经营业绩	B、企业发展战略

C、员工技术水平	D、人们的内心信念

2、企业文化的功能不包括（　　）。

A、激励功能	B、整合功能	C、导向功能	D、娱乐功能

3、为了提高企业广大职工的凝聚力，需要发挥企业文化的（　　）功能。

A、主导	B、娱乐	C、整合	D、决策

4、职业道德与人生事业的关系是（　　）。

A、有职业道德的人一定能够获得事业成功

B、没有职业道德的人任何时刻都不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

5、下列说法中，不符合语言规范具体要求的是（　　）。

A、语感自然，不呆板	B、用尊称，不用忌语

C、语速适中，不快不慢	D、多使用幽默语言，调节气氛

6、下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的是（　　）。

A、一贯地诚实守信是不明智的行为

B、诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

C、是否诚实守信要视具俸对象而定

D、追求利益最大化原则高于诚实守信

7、爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工（　　）。

A、热爱自己喜欢的岗位	B、热爱有钱的岗位

C、强化职业责任	D、不应多转行

8、爱岗敬业的具体要求是（　　）。

A、看效益决定是否爱岗	B、转变择业观念

C、提高职业技能	D、增强把握择业的机遇意识

9、企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是（　　）。

A、气互剩互惠，平均分配	B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争	D、人心叵测，谨慎行事

10、电子电路按功能分为模拟电路和（　　）。

A、数字电路	B、集成电路	C、逻辑电路	D、时序电路

11、与模拟电路相比，数字电路主要优点不包括下列那项（　　）。

A、高速度、低功耗	B、可编程

C、稳定性高	D、不易设计

12、欧姆定律不适合于分析计算（　　）。

A、简单电路	B、复杂电路	C、线性电路	D、直流电路

13、SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是（　　）。

A、无色无味性	B、不燃性	C、无腐蚀性	D、电负性

14、正弦交流电常用的表达方法有（　　）。

A、解析式表示法	B、波形图表示法

C、相量表示法	D、以上均正确

15、在正弦交流电路中，电路的功率因数取决于（　　）。

A、电路外加电压的大小	B、电路各元件参数及电源频率

C、电路的连接方式	D、电路的电流

16、三相对称电路是指（　　）。

A、三相电源对称的电路

B、三相负载对称的电路

C、三相电源和三相负载都对称的电路

D、三相电源对称和三相负载阻抗相等的电路

17、三相异步电动机的三个绕组的尾端联接成一点，称为（　　）。

A、单相联接	B、三角形联接	C、星形联接	D、三相联接

18、面接触型二极管应用于（　　）。

A、整流	B、稳压	C、开关	D、光敏

19、单相半波可控整流电路电阻性负载的最大功率因数值是（　　）。

A、0.707	B、1.414	C、0.5	D、1

20、整流电路主要是利用整流元件的（　　）工作的。

A、非线性	B、单向导电性	C、稳压特性	D、滤波特性

21、下列不是半波整流电路的特点是 （　　）。

A、电路结构简单	B、输出直流脉动较大

C、电源利用率低	D、直流波形为连续波形

22、单相整流电路中二极管是作为开关运用，具有（　　）导电性

A、双向	B、单向	C、不定向	D、多相

23、在电气主接线中,根据母线的不同，总的可以分为两类，有母线连接和无母线连接。下列不属于有母线连接的是（　　）。

A、单母线接线	B、带旁路接线	C、双母线接线	D、桥式接线

24、机件的基本视图有（　　）个？

A、3	B、4	C、5	D、6

25、三视图中主视和左视图的投影规律是（　　）。

A、长对正	B、宽相等

C、高平齐	D、长对正、宽相等、高平齐

26、电力系统是由不同电压等级的电力线路将一些发电厂、变电站和（　　）联系起来的集发电、输电、变电、配电和用电的整体。

A、电力用户	B、供电所	C、供电局	D、配电厂

27、下列不属于变压器按照其在电力系统中的低位和作用进行分类的是（　　）。

A、枢纽变电站	B、起始变电站	C、中间变电站	D、企业变电站

28、在感性负载两端并联容性设备是为了（　　）。

A、增加电源无功功率	B、减少负载有功功率

C、提高负载功率因数	D、提高整个电路的功率因数

29、备用电源自动投入装置应保证只动作（　　）次。

A、1	B、2	C、3	D、4

30、为确保电力系统安全，继电保护必须满足（　　）。

A、安全性；稳定性；灵敏性；快速性

B、稳定性；可靠性；灵敏性；快速性

C、选择性；可靠性；安全性；快速性

D、选择性；可靠性；灵敏性；快速性

31、110kV及以下线路，其保护装置直流电源和控制电源应取自（　　）。

A、取同一段直流母线	B、分别取两段直流母线

C、同时取两段直流母线	D、视情况而定

32、电容器组的过流保护反映电容器的（　　）故障。

A、内部	B、外部短路	C、双星形	D、接地

33、电力系统故障的基本特征有电流增大、（　　）、线路始端电压，电流间的相位差将发生变化和线路始端电压与电流间的比值，即测量阻抗将发生变化。

A、电压上升	B、电压下降

C、温度升高	D、以上均不正确

34、下列哪个保护作为变压器保护的主保护（　　）。

A、电压保护	B、过励磁保护	C、电流保护	D、瓦斯保护

35、允许式纵联保护，本侧判断为正方向故障时，向对侧发送（　　）。

A、闭锁信号	B、事故信号

C、跳闸信号	D、允许跳闸信号

36、计算机网络体系的七个层次是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、链路层、（　　）。

A、物理层	B、连接层	C、通道层	D、数据层

37、在一般情况下，人体所能感知的50Hz交流电流可按（　　）mA考虑。

A、100	B、50	C、10	D、1.5

38、人体能够承受的安全电压为（　　）伏

A、36	B、10	C、24	D、100

39、心肺复苏法不包括（　　）。

A、输血	B、通畅气道

C、口对口(鼻)人工呼吸	D、胸外接压(人工循环)

40、胸外按压要以均匀速度进行，每分钟（　　）左右。

A、50次	B、60次	C、70次	D、80次

41、消防设施不包括（　　）。

A、消防服装及防护用品

B、消防服装及防护用品 ( B ) 消防安全标志 ( C ) 水池 ( D ) 石头

C、水池

D、石头

42、防火门、消防通道、消防标志等应（　　）巡视检查。

A、每年	B、每月	C、半个月	D、每周

43、对架空线路等空中设备进行灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不应超过（　　）。

A、20°	B、45°	C、90°	D、180°

44、用绝缘杆操作隔离开关时要（　　）。

A、用力均匀果断	B、用力过猛

C、慢慢拉	D、用大力气拉

45、不属于常用一次设备的是（　　）。

A、高压熔断器	B、高压隔离开关

C、高压负荷开关	D、低压配电柜

46、不属于常用二次设备的是（　　）。

A、高压熔断器	B、低压刀开关

C、低压负荷开关	D、低压配电柜

47、某变压器的一、二次绕组匝数之比等于25。二次侧额定电压是400V，则一次侧额定电压是（　　）。

A、10000V	B、20000V

C、3300V	D、6000V

48、运行中的电压互感器，为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器，要求互感器（　　）。

A、必须一点接地	B、严禁过负荷

C、要两点接地	D、严禁二次短路

49、在规定条件下，断路器能保证正常开断的最大短路电流称为（　　）。

A、额定电流	B、额定开断电流

C、峰值耐受电流峰	D、允许最大工作电流

50、高压断路器的额定电流是（　　）。

A、断路器长期运行电流	B、断路器长期运行电流的有效值

C、断路器运行中的峰值电流	D、断路器长期运行电流的最大值

51、断路器额定电压指（　　）。

A、断路器正常工作电压	B、正常工作相电压

C、正常工作线电压有效值	D、正常工作线电压最大值

52、检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时，应在其（　　）验电。

A、电源侧	B、两侧	C、受电侧	D、送电侧

53、隔离开关的种类很多，其中可以按绝缘支柱数目进行分类，下列不属于该项分类的是（　　）。

A、单柱式	B、双柱式	C、三柱式	D、四柱式

54、隔离开关应有（　　）装置

A、防误闭锁	B、锁	C、机械锁	D、万能锁

55、隔离开关可拉开（　　）的空载线路。

A、5.5A	B、电容电流不超过5A

C、5.4A	D、2A

56、隔离开关在（　　）情况下不用进行停电处理。

A、瓷瓶严重破损，放电（包括底座）

B、刀闸刀口过热熔焊

C、避雷器底座绝缘为零

D、传动机构故障而处于不正常状态，影响正常的安全运行

57、低压配电柜也称低压开关柜，其结构有固定式、抽屉式和（　　）。

A、模块式	B、敞开式	C、组合式	D、封闭式

58、直线杆悬垂绝缘子串除有设计特殊要求外，其与铅垂线之间的偏斜角不得超过（　　）。

A、4°	B、5°	C、6°	D、7°

59、母线的分类不包括哪一项（　　）。

A、硬母线	B、软母线	C、封闭母线	D、敞开母线

60、雷电引起的过电压称为（　　）。

A、内部过电压	B、工频过电压	C、大气过电压	D、事故过电压

61、为把雷电流迅速导入大地以防止雷害为目的的接地叫（　　）。

A、工作接地	B、防雷接地	C、过压接地	D、重复接地

62、下列说法错误的是哪一项（　　）。

A、避雷针能够保护建筑物

B、避雷针通过引下线和接地装置，把电流降到最低

C、避雷针是铜质或者银质

D、避雷针顶端向地

63、变电站的母线上装设避雷器是为了（　　）。

A、防止直击雷	B、防止反击过电压

C、防止雷电行波	D、防止雷电流

64、在电力系统中，使用ZnO避雷器的主要原因是（　　）。

A、造价低	B、便于安装	C、保护性能好	D、不用维护

65、线路并联电抗器可以补偿线路的（　　）。

A、感性充电电流	B、容性充电电流

C、感性电流	D、电阻电流

66、造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是（　　）。

A、过充电	B、过放电	C、欠充电	D、欠放电

67、照明变压器容量等于各个照明用电设备容量总和的（　　）倍。

A、2	B、1.5	C、1.25	D、1.1

68、微机保护装置在运行状态下不能做（　　）工作。

A、更改定值	B、数据采集系统调试

C、打印采样报告	D、更改时钟

69、分层分布式综合自动化系统的结构不包括（　　）。

A、站控层	B、保护层	C、网络层	D、间隔层

70、防误闭锁装置不包括（　　）。

A、电气闭锁	B、机械锁

C、防跳回路	D、带电显示装置

71、智能变电站主要包括（　　）和变电站统一信息平台两部分。

A、智能低压设备	B、智能高压设备

C、智能网络	D、人工智能

72、生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任落实情况的（　　），保证安全生产责任制的落实。

A、综合管理	B、监督考核

C、监督管理	D、综合监督管理

73、（　　）是目前我国的安全生产方针。

A、安全第一，预防为主

B、安全第一，预防为主，综合治理

C、预防为主，防消结合

D、预防为主，防治结合

74、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（　　）。

A、停止作业

B、停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

C、撤离作业场所

D、采取可能的应急措施后撤离作业场所

75、电力企业应当加强安全生产管理，坚持（　　）第一、预防为主的方针。

A、安全	B、效益	C、质量	D、经济

76、劳动关系的内容是指主体双方依法享有的（　　）和承担的义务。

A、权利	B、权力	C、待遇	D、报酬

77、带电作业结束后应及时向（　　）汇报。

A、工作票签发人	B、工作许可人

C、工作负责人	D、值班调度员

78、在（　　）因故障熄灭后，供事故情况下暂时继续工作或安全疏散用的照明装置为事故照明。

A、工作照明	B、普通照明	C、正常照明	D、一般照明

79、灯光监视的断路器控制和信号回路，红灯亮表示（　　）。

A、断路器在跳闸状态，并表示其跳闸回路完好

B、断路器在合闸状态，并表示其合闸回路完好

C、断路器在合闸状态，并表示其跳闸回路完好

D、断路器在跳闸状态，并表示其合闸回路完好

80、变电站应用最广泛的标准局域网是以太网（IEEE802.3），采用（　　）结构。

A、分布式	B、总线拓扑	C、星形	D、环型

81、防误装置五防功能中除（　　）可采用提示性方式，其余"四防"必须采用强制性方式。

A、防止误入带电间隔

B、防止带负荷误拉（合）隔离开关

C、防止带接地开关（接地线）合隔离开关

D、防止误分合断路器

82、每日运行状况报表由各部门（　　）填写。

A、监护人	B、值班人员	C、安全员	D、负责人

83、对正常运行虽有影响，但尚能坚持不需要马上停电处理者（　　）。

A、一般缺陷	B、三类缺陷	C、异常现象	D、二类缺陷

84、某一主变压器的档位采集方式采用16进制码，用五位遥信表示，主站收到的遥信从高到低为10010，问该变压器现在的档位是多少（　　）。

A、12	B、17	C、18	D、10

85、型号为RCS-978的微机保护装置，是（　　）配置的保护装置。

A、主变压器	B、500kV线路

C、500kV母线	D、500kV断路器

86、接地装置的（　　）是在变电站内或线路发生接地故障时对接地装置进行巡视，主要是查找接地装置可能存在的故障点，以便确定故障原因。

A、定期巡视	B、故障巡视	C、特殊巡视	D、一般巡视

87、对变压器进行特殊巡视时，每一组冷却器温度（　　）。

A、允许有5％变化	B、应无差异

C、允许有10％变化	D、允许有15％变化

88、新安装或大修后的断路器通入运行应（　　）巡视次数。

A、减少	B、不改变	C、增加

89、两只装于同一相，且变比相同、容量相等的套管型电流互感器，在二次绕组串联使用时（　　）。

A、容量和变比都增加一倍	B、容量不变变比增加一倍

C、容量增加一倍，变比不变	D、容量和变比都不变

90、避雷器的带电测试的目的是（　　）。

A、检查内部受潮情况	B、检查外表的脏污情况

C、检查内部绝缘情况	D、检查避雷器放电特性情况

91、三绕组变压器三侧都装（　　）保护。

A、过压	B、过流	C、过补偿	D、过热

92、直流系统第一级保护——蓄电池组保护宜采用（　　）。

A、交直流断路器	B、直流断路器

C、熔断器	D、交流断路器

93、直流控制信号回路熔断器一般选用（　　）。

A、0-5A	B、5-10A

C、10-20A	D、20-30A

94、继电保护装置是由（　　）组成的。

A、二次回路各元件

B、测量元件、逻辑元件、执行元件

C、包括各种继电器、仪表回路

D、仪表回路

95、对仅有一组蓄电池的变电站，采用备用蓄电池组替换，该组蓄电池应进行（　　）。

A、放电试验	B、全容量核容

C、一次补充充电	D、以上均不正确

96、在大接地电流系统中，线路发生接地故障时，中性点接地侧保护安装处的零序电压（　　）。

A、距故障点越远越高	B、距故障点越近越高

C、与距离无关	D、距故障点越近越低

97、500kV变电站一般配置交流不停电电源系统，其负荷不包括（　　）。

A、电能量计费系统	B、计算机监控系统

C、继电保护装置	D、火灾报警系统

98、电力系统的安全自动装置有低频、低压解列装置、大电流连切装置、切机装置和（　　）等。

A、纵差保护	B、低频、低压减负荷装置

C、失灵保护	D、测控装置

99、从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行两票（　　）三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制)和设备缺陷管理等制度；

A、工作票、操作票	B、工作票、流程票

C、流程票、操作票	D、施工票、操作票

100、操作人员连续（　　）没有从事电气倒闸操作相关工作的，应经《安规》考试认证合格后方可重新从事相应工作

A、两年	B、一年半	C、一年	D、半年

101、工作终结后，工作负责人收执的工作票上应加盖（　　）印章。

A、“工作终结”	B、“工作票终结”

C、“已执行”	D、“作废”

102、在电气设备上工作，保证安全的技术措施由（　　）执行，并应有监护人在场。

A、检修人员	B、运行人员或有相应资格的人员

C、工作负责人	D、线路人员

103、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定：在发现危及（　　）安全的紧急情况是，现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。

A、设备	B、电网	C、人身	D、操作

104、用整流电源作浮充电源的直流电源，其电压波动范围应小于（　　）额定值。

A、±10%	B、±5%	C、±15%	D、±20%

105、当母线电压超过额定电压的（　　）倍时应将电容器退出。

A、1	B、1.1	C、1.2	D、1.3

106、电容器从电网断开需放电，高压电容器多用（　　）做放电电阻。

A、电压互感器线圈	B、电流互感器线圈

C、变压器	D、电阻

107、（　　）是指包括电力变压器(含变压器非电量保护)、配电变压器、电抗器(指线路串联电抗器、变低串联电抗器、500kV并联电抗器、220kV及以上主变中性点接地电抗器)、互感器(指敞开式设备)及阻波器。

A、变压器类设备	B、开关类设备

C、无功补偿类设备	D、接地网类设备

108、电力系统发生振荡时，（　　）可能会发生误动。

A、电流差动保护	B、零序电流速断保护

C、电流速断保护	D、过电流保护

109、对500kV线路全线有灵敏度的后备保护是（　　）。

A、光纤距离保护	B、光纤零序保护

C、距离Ⅰ段	D、距离Ⅱ段

110、开关合闸操作时，若发现开关非全相合闸，应（　　）。

A、重新合一次	B、报告调度

C、立即断开该开关	D、等待班组处理

111、操作转换开关用术语是（　　）。

A、投入、退出	B、拉开、合上	C、取下、装上	D、切换至

112、进行设备倒闸操作时，应核对设备（　　）才能进行操作

A、设备型号	B、电流	C、编号位置	D、电压等级

113、变压器空载合闸时，励磁涌流的大小与（　　）有关。

A、断路器合闸快	B、绕组的型式

C、合闸初相角	D、合闸慢

114、将××母线由冷备用转运行，即要求：合上该母线PT一次侧刀闸以及（　　）开关两侧刀闸，投入母联（分段）开关的充电保护，合上母联（分段）开关充电该母线，充电正常后退出母联（分段）开关的充电保护。

A、出线	B、主变变中

C、主变变低	D、母联（分段）

115、交流馈线断路器与下级断路器之间的级差配合满足对应断路器生产厂家相关级差配合要求，最小应为（　　）。

A、三级	B、二级	C、四级	D、一级

116、电容器组与放电装置之间，可设置（　　）。

A、刀开关	B、自动接通的触点

C、熔断器	D、带熔断器的刀开关

117、电力系统中，限流电抗器分类有普通电抗器和（　　）。

A、湿式电抗器	B、分裂电抗器	C、并联电抗器	D、干式电抗器

118、监护人一般由（　　）担任

A、操作人	B、工作许可人	C、工作负责人	D、第三方人员

119、操作票应根据值班调度员或（　　）下达的操作计划和操作综合令。

A、上级领导	B、监护人	C、值班长	D、操作人

120、专责监护人（　　）兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员（　　），待专责监护人回来后方可恢复工作。

A、可以、停止工作或撤离工作现场

B、不得、停止工作或撤离工作现场

C、不得、继续工作

D、可以、继续工作

121、运行中的变压器，如果分接开关的导电部分接触不良则会产生（　　）。

A、过热现象，甚至烧毁整个变压器

B、放电火花，使变压器老化

C、一次电流不稳定，使变压器绕组过热

D、二次侧开路

122、在广东电网，运行中的某500kV线路A相发生接地故障，如果边开关“控制回路断线”，那么下列说法中正确的是（　　）。

A、边开关失灵保护动作，瞬时跳本断路器A相；

B、边开关失灵保护动作，延时跳本断路器A相；

C、边开关失灵保护动作，瞬时跳本断路器三相；

D、边开关失灵保护动作，瞬时跳相邻断路器

123、工作票签发人或（　　）应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。

A、运行人员	B、值班负责人	C、工作许可人	D、工作负责人

124、同一厂站、线路可有多组操作人员同时进行没有逻辑关系的倒闸操作任务，但应由同一（　　）统筹协调

A、值班负责人	B、操作人	C、监护人	D、工作负责人

125、变电所内铜金属性的设备接头在过热后，其颜色会变为（　　）。

A、黑色	B、紫色	C、浅红色	D、绿色

126、光纤复合架空地线出现断股，采用下面（　　）的方法进行处理：

A、损伤截面积为导电部分截面积5%以上，可采用修光棱角、毛刺

B、损伤截面积超过导电部分截面积7%以上，可采用修光棱角、毛刺

C、损伤截面积为导电部分截面积7%~25%，可采用修光棱角、毛刺

D、损伤截面积为导电部分截面积5%及以下，且强度损失小于4%，可采用修光棱角、毛刺

127、并联电容器中，（　　）

A、有异常振动声时应检查金属构架是否有螺栓松动脱落等现象

B、有异常不包括放电声

C、有异常放电声时与接地是否良 好无关

D、当电容器出现喷油时，不会产生漏气声

128、六氟化硫断路器是利用（　　）作为绝缘和灭弧介质的高压断路器

A、六氟化硫气体	B、六氟化硫固体

C、六氟化硫气体和空气混合	D、六氟化硫液体

129、气动机构全部空气管道系统应以额定气压进行漏气量的检查，在24h内压降不得超过（　　）。

A、0.1	B、0.15	C、0.05	D、0.2

130、变压器的绝缘套管的作用有（　　）。

A、将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部

B、绝缘

C、固定变压器

D、储油

131、母线失电的主要原因有①运行中母线设备绝缘损坏②线路故障③人员误操作④上一级电源消失（　　）

A、②③④	B、①②③④	C、①②③	D、①②④

132、如蓄电池单个电池电压在（　　）V，则为正常浮充电状态。 （　　）

A、2.05～2.1	B、2.15～2.2

C、2.25～2.3	D、2.1～2.3

133、电力电容器火灾时，应立即（　　），并把电容器投向放电电阻或放电电压互感器

A、断开电源	B、用水扑救

C、用泡沫灭火器扑救	D、用水灭火

134、下面变压器冷却系统故障的处理方法，正确的有①个别冷却器故障，应把故障元件停运，并检查备用冷却器是否按规定自动投入然后再处理故障冷却器。②冷却器故障，当短时不能排除故障，应使完好的部分冷却器恢复运行后，再处理故障③记录故障起始时间，如超过冷却系统故障情况下负载能力规定的运行时间，应请示当值调度员减负载或停止主变运行④运行中分接开关油室内绝缘油的击穿电压低于30kV时，应停止自动电压控制器的使用。低于25kV时，应停止分接变换操作并及时处理（　　）

A、①②③	B、②③④	C、①②④	D、①②③④

135、关于母线过热的原因，正确的是：（　　）

A、母线容量偏小	B、接触面氧化

C、严重过负荷	D、以上都对

136、对双母线配电装置，当其中一段母线发生故障时，就要（　　）。

A、全部停电	B、部分停电	C、不需要停电	D、不确定

137、固定硬母线金具的上压板是铝合金铸成的，如有损坏或遗失可用（　　）代替。

A、铁板	B、铸铁	C、铁合金	D、铝板

138、对10kV母线进行工频交流耐压试验，如果试验设备容量足够是，允许和母线连同进行耐压试验的设备有（　　）

A、母线避雷器	B、电流互感器

C、半绝缘式电压互感器	D、氧化锌避雷器

139、开关站常用作变电站10kV母线的延伸，担负着接受和重新（　　）10kV出线的作用。

A、分开	B、分段	C、分析	D、分配

140、红外检测中，精确检测要求设备通电时间不小于（　　）。

A、2h	B、4h	C、6h	D、8h

141、一般检测适用红外热成像仪对电气设备进行（　　）。

A、大面积检测	B、点检检测

C、内部缺馅检测	D、精确检测

142、隔离开关运行维护的内容包含下面哪些方面：①定期清除隔离开关的鸟窝②定期对机构箱、端子箱进行清扫③定期对动力电源开关进行检查(用万用表)④定期对隔离开关机构箱、端子箱内的加热器进行检查并按照要求投退（　　）

A、①②	B、②③	C、①②④	D、①②③④

143、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定：检修动力电源箱的支路开关都应加装（　　）并应定期检查和试验。

A、剩余电流动作保护器(漏电保护器)

B、熔断器

C、保险丝

D、刀闸

144、变压器的瓦斯保护应防水、防油渗漏、密封性好。气体继电器由中间端子箱的引出电缆应直接接入保护柜。非电量保护的重动继电器宜采用启动功率不小于（　　）、动作电压介于（　　）Ue、动作时间不小于10ms的中间继电器。

A、1W，65--75%Ue	B、5W，30--45%Ue

C、3W，55--65%Ue	D、5W，55--65%Ue

145、爬距不合格的外绝缘在未调爬前应增加清扫次数。当爬距偏低20%以下时，外绝缘积污时间达到（　　）时即应安排清扫。

A、30天	B、60天	C、120天	D、180天

146、根据继电保护技术规程规定，电压互感器至保护和安全自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的（　　）。

A、3%	B、5%	C、10%	D、15%

147、根据《高压开关柜验收规范》，开关柜本体外观，应检查金属表面无锈蚀，并做（　　）

A、防锈处理	B、涂凡士林	C、涂润滑油	D、涂酒精

148、说明变压器型号SFPSZL6-120000／220中F表示（　　）

A、油浸	B、两相	C、油浸风冷	D、单相

149、500kV变电站的380/220V站用电系统采用三相四线制，中性点接地方式为（　　）

A、直接接地方式	B、不接地方式

C、经小电阻接地方式	D、经小电抗接地方式

150、变电运维人员进行设备室通风系统维护，风机故障检查、处理时至少由（　　）人以上进行。

A、1	B、2	C、3	D、4

151、工作人员进入SF6配电装置室，必须先通风（　　）min。

A、10	B、15	C、20	D、30

152、在厂家资料不详的情况下，自循环风冷的油浸式变压器发生冷却器全停故障不能恢复时，变压器允许带的负荷为额定容量的（　　）。

A、0.6	B、0.7	C、0.8	D、1

153、在控制室、保护室、开关室、GIS室、电容器室、电抗器 室、消弧线圈室、电缆室内，事故照明照明的数量不低于正常照明的（　　）％。

A、5	B、10	C、15	D、20

154、绝缘手套的试验周期一般为（　　）。

A、1个月	B、3个月	C、6个月	D、12个月

155、当作业环境空气条件不能满足安全与健康要求时，企业必须为员工配置（　　）。

A、手工具	B、个人防护用品

C、绝缘工器具	D、通讯用具

156、在金属管道类作业使用Ⅱ类手持电动工具时，应装设漏电动作电流（　　）mA、动作时间（　　）s的漏电保护开关。

A、30；1	B、15；1

C、15；0.1	D、30；0.1

157、电气工具和用具应由专人保管，每6个月应由电气试验单位定期（　　）。

A、进行检查	B、作耐压试验

C、进行清洗	D、以上均不正确

158、600V以上电气火灾应选用（　　）灭火器。

A、水基型	B、干粉	C、泡沫	D、二氧化碳

159、关于二氧化碳灭火器，下列说法中错误的是（　　）。

A、二氧化碳灭火器由钢瓶、启闭阀、喷筒及虹吸管组成

B、钢瓶内的二氧化碳呈气态

C、二氧化碳从灭火器喷出后变成干冰

D、使用二氧化碳灭火器时，不要把喷筒对着人，以防冻伤

160、根据灭火原理，使可燃物的燃烧火焰熄灭的方法为（　　）。

A、清除或隔离可燃物

B、隔绝空气或氧气

C、使温度降低到可燃物的着火点以下

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。

162、（　　）整合、激励属于企业文化功能。

163、（　　）工匠精神的基本载体是专业精神。

164、（　　）由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为磁场。

165、（　　）任何载流导体的周围，都会产生磁场，其磁场的强弱与导体的通过电流大小有关。

166、（　　）继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备，任何电力元件不得在无保护的状态下运行。

167、（　　）在同一供电线路中，不允许一部分电气设备采用保护接地，另一部分电气设备采用保护接零的方法 。

168、（　　）在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。

169、（　　）下列不属于常见的人体触电形式的是单相触电。

170、（　　）因为SF6气体比空气重，室内SF6配电装置通风口应设在下方。

171、（　　）在扑救电气火灾时，绝对不允许使用泡沫灭火器。

172、（　　）电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开，保证了测量人员与仪表的安全。

173、（　　）变压器的变比与匝数比成反比。

174、（　　）开关合闸前，应确认相关设备的继电保护已按规定投入。开关合闸后，应确认开关三相均已合上，电流基本平衡 。

175、（　　）母线一般由铝、铝锰、铝镁合金及铜等材料做成。

176、（　　）试用期不包含在劳动合同期限内。

177、（　　）消防工作应当坚持专门机关与群众相结合的原则。

178、（　　）通信专业人员在高压场所进行通信设备的检修、调试、安装等工作，通信签发，通信许可。

179、（　　）在监控系统中观察线路的潮流，当线路有功功率和无功功率为正，表示该线路潮流为流入本站。

180、（　　）对于新投运的设备，在投运后两年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。

181、（　　）浸油式电压互感器着火时，可用泡沫灭火器灭火

182、（　　）按《广东电网公司中低压配电运行管理标准实施细则》规定，配电线路和设备巡视内容的对横担和金具的巡视内容不含横担有无严重锈蚀、歪斜、变形。

183、（　　）已投运的母线，检修后向母线充电时，必须投入有足够可快速切除故障和灵敏度的继电保护。

184、（　　）有工作计划不超过15天情况的变电工作票为不规范 。

185、（　　）在双母双分段接线中，如果线路开关与其CT之间发生故障，将导致断路器失灵保护保护动作。

186、（　　）继电保护装置动作切除故障的时间，必须满足系统稳定和保证重要用户供电可靠性。

187、（　　）在110kV及以上中性点直接接地系统中，变压器停、送电及经变压器向母线充电时，在操作前无需将中性点接地开关合上。

188、（　　）电压互感器回路断线处理的措施中，不包括马上对互感器进行补油、补气.

189、（　　）CY型液压操动机构的漏油故障是比较常见的缺陷，处理起来也比较麻烦，一昼夜油泵打压超过一次就可判断存在漏油缺陷。

190、（　　）对继电保护的配置和装置的性能应考虑系统一次接线的特点及装设串联补偿电容器和并联电抗器等设备所带来的影响

191、（　　）装取高压熔断器时，应采取戴护目眼镜、棉线手套的安全措施。

192、（　　）电压互感器回路断线处理的措施中，不包括检查高、低压熔断器及自动开关是否正常，如熔断器熔熔断，应查明原因立即更换，当再次熔断时则应慎重处理。

193、（　　）当站用变（两台不同型号）需要恢复正常运行时，可采取短时并列的方式转移负荷

194、（　　）输电线路智能故障定位监测系统采用分布式监测技术获取线路故障时刻故障位置附近的高频行波分量和水平分量，从而实现故障精确定位和性质准确辨识。

195、（　　）电力网中性点经消弧线圈接地是用它来平衡接地故障电流中因线路对地电容产生的超前电流分量。

196、（　　）隔离开关能进行切断励磁电流不超过2A的空载变压器的操作。

197、（　　）对双母线配电装置，当其中一段母线检修时，出线间隔,全部停电。

198、（　　）事故照明必需采用自动切换方式。

199、（　　）救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应同时考虑事故照明，应急灯等临时照明。

200、（　　）发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具，防毒面具要按规定使用并定期进行试验，使其经常处于良好状态。